ESA-35-24

产品规格书                     Product specification

制造安全产品   驱动绿色世界 Power a Safe and Green world

Excellent卓越    Creative创造   United协作

产品特点：

- 扁平化小体积

- V级能效

- 超低待机功耗<0.3W

- 300Vac 介电强度

- 5km海拔

- 5G振动标准

- 翻盖端子，双Y电容设计

- 3年质保

应用领域：

- 家电行业

- 资讯行业

- 工业控制

- 生产制造

- 电气设备

- 仪器仪表

Features:

- Ultra compact

- V class of Energy Star

- No load power consumption<0.3W

- 300VAC input surge

- Operating altitude up to 5000 meters

- Withstand 5G vibration test

- Terminal with protection cover and Double Y capacitor design

- 3 years warranty

Application:

- Household appliances

- Information industry

- Industrial control

- Production and manufacturing industry

- Electrical apparatus

- Instruments and meters

| 电话TEL 4006659997/0551-62731110 传真FAX +86-551-65324417 转0 | 安徽省合肥市蜀山区淠河路88号 No.88 Pihe road P.O BOX 9023-20,Hefei China | http://www.ecu.com.cn http://www.ecupowersupply.com sales@ecu.com.cn |
| --- | --- | --- |

订购信息：

设计号      Design NO: ECU2.939.10007

设计Designed

仇恩驰

审核Checked

陈虎

批准Approved

张伟东

基本参数Basic Parameter	1

输入特性 Input Characteristics	1

输出特性Output Characteristics	2

环境特性 Environment Characteristics	2

保护功能 Protection Function	3

特殊功能 Signals Function	3

电气安全Electrical Safety	3

电磁兼容Electromagnetic Compatibility	4

可靠性数据Reliability	5

结构与安装Mechanical Installation	5

附件（产品安装示意图、放置示意图、标签图、降额曲线、串联接线图）	6

Appendix(Product assembly/ Standard Mounting/ Label/ Derating Curve/ Series Connection Diagram)	6

版本更改记录 Revisions

| 版本 Rev | 日期 Date | 更改说明 Description | 核准 Approved |
| --- | --- | --- | --- |
| A00 | 2017-3-15 | 第一次发行 |  |
| A01 | 2017-6-1 | 更改过流点 |  |
| A02 | 2017-6-20 | 更改过流点 |  |
| A03 | 2017-11-15 | 添加EMC注释 |  |
| A04 | 2018-1-10 | 更改纹波噪声测试标准及降额曲线 |  |
| A05 | 2018-1-30 | 更新安规和EMC、泄露电流等信息 |  |

基本参数Basic Parameter

| 项目 Item | 单位 UNIT | 规格 Specification | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 Output Voltage | Vdc | 24 | 0%~100%负载 |
| 输出电压可调范围 Adjustable range | V | 21.6~26.4 | 0%~100%负载 |
| 额定输出电流 Rated current | A | 0~1.5 | 24Vdc |
| 额定功率 Rated power | W | 36 | 24Vdc/1.5A |
| 纹波电压 Ripple&noise | mVp-p | 150 | 0%~100%负载 |

注:输出纹波噪声测试条件 DC output ripple & noise test conditions

1)使用12英寸（300mm）的双绞线将电源连接至负载，同时在负载端并联0.1uF和47uF电容。

12”（300mm）of twisted load cables,paralleled 0.1uF ceramic and 47uF electrolytic placed across the terminals at the load.

2)示波器须设置在20M赫兹带宽，在负载端进行测试。

Scope probe,20MHz bandwidth-limited,placed across the terminals at the load.

输入特性 Input Characteristics

| 项目 Item | 单位 UNIT | 最小值 MIN | 额定值 Rated | 最大值 Max | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 Input Voltage | Vac | 90 | 230 | 264 | 参考输出降额曲线 Refer to output derating curve. |
| 最大介电强度 Maximum dielectric strength | Vac |  |  | 300 | 15S最大耐受时间 15S max |
| 输入频率 Input Frequency | Hz | 47~63 |  |  |  |
| 输入电流 Input Current | A | / | / | 0.4 | 230Vac，满载/230Vac, Full load |
|  |  |  |  | 0.8 | 115Vac，满载/115Vac, Full Load. |
| 输入冲击电流 Inrush Current | A | / | / | 35 | 230Vac/50Hz，100%负载，冷启动 230Vac/50Hz, 100% Load. cold start. |
|  |  |  |  | 30 | 115Vac/60Hz，100%负载，冷启动 115Vac/60Hz, 100% Load. cold start |
| 空载损耗 No-load loss | W |  |  | 0.3 | 230Vac,空载/No Load. |
| 输入保险 Input Fuse | T3.15A/250Vac |  |  |  |  |

输出特性Output Characteristics

| 项目 Item | 单位 Unit | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率 Efficiency | % | / | 88 | / | 230Vac/50Hz，最大负载 230Vac/50Hz, Max Load. |
| 负载调整率 Load Regulation | % | / | +/-0.5 | / | 5%~100% 负载 @230Vac/115Vac 5%~100% Load @230Vac/115Vac |
| 输入电压调整率 Line Regulation | % | / | +/-0.5 | / | 90~264Vac输入@100% 负载 90~264Vac Input @100% Load |
| 开机延迟时间 Setup Time | s | / | / | 2 | 115Vac或230Vac 输入，满载 115Vac&230Vac Input Full Load |
| 上升时间 Rise Time | ms | / | / | 35 | 输出从10%上升到90%的时间 The output voltages shall rise from 10% to 90% of their output voltage. |
| 保持时间 Hold time | ms | 30 | / | / | 230Vac 输入，满载 230Vac Input,,Full Load |
|  |  | 12 | / | / | 115Vac 输入，满载 115Vac Input,,Full Load |
| 过冲响应 Overshoot &undershoot Response | % |  |  | +/-5 | 开关机时 Power on/off |
| 负载动态 Load dynamic response | % | / | / | +/-5 | 设定周期20ms,升降电流0.1A/us,在50%~100%负载 Settling time 20ms R/s 0.1A/us load 50%~100% Load |
| 容性负载 Capacitive Loads | uF |  |  | 4000 |  |

环境特性 Environment Characteristics

| 项目 ITEM | 单位 UNIT | 最小值 MIN | 典型值 Rated | 最大值MAX | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature | ℃ | -20 | 25 | 70 | 工作温度Operation Temperature； 参考负载降额曲线（attached drawing） |
|  |  | -40 | 25 | 85 | 贮藏温度Storage Temperature |
| 相对湿度 Humidity | ℃ | 20% | / | 90% | 工作湿度Operation Humidity |
|  |  | 10% | / | 95% | 贮藏湿度Storage Humidity |
| 振动 Vibration | / | GB/T2423.10-2008/IEC 60068-2-6, 正弦10-500Hz，5G，位移0.35mm，X、Y、Z轴各60分钟； Sine Wave:10-500Hz，5G，displacement of 0.35mm; 60 min per axis for all X, Y, Z directions |  |  |  |
| 冲击 Impact | / | GB2423.5/IEC60068-2-27,半正弦波：15G，持续11ms，每个方向3次，共6次 Half Sine Wave:15G for a duration of 11ms, 3 times per direction, 6 times in total |  |  |  |
| 海拔高度 Altitude | M | ≤5000 |  |  |  |
| 冷却方式 Cooling Mode | 空气自然冷却 Air Cooling |  |  |  |  |
| 防护等级 IP level | GB4208-2008 IP20/EN 60529/IEC 529 |  |  |  |  |

保护功能 Protection Function

| 项目 Item | 技术要求 Requirement | 注释 Notes |
| --- | --- | --- |
| 短路保护 Short Circuit Protection | 电源无损坏，关闭输出电压 No damage shut down O/P voltage | 故障移出后,电源自动恢复。 Recovers automatically after fault condition is removed |
| 过载保护 Over load Protection | 110%~180% @ Io | 故障移出后,电源自动恢复。 Recovers automatically after fault condition is removed |
| 过压保护 Over voltage Protection | 120%~145% @ Vo | 过压发生后，必须重新启动才能恢复。 Reset must be need when over voltage to get right. |

特殊功能 Signals Function

| 项目 Item | 技术要求 Requirement |
| --- | --- |
| 面板显示 Panel display | 电源开启，LED指示灯亮 LED indicator for power on; |

电气安全Electrical Safety

| 项目 Item | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Conditions |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电压 Withstand voltage | 输入-输出 I/P-O/P | 1500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA |
|  | 输入-大地 I/P-FG | 1500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA |
|  | 输出-大地 O/P-FG | 500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA |
| 绝缘阻抗 Withstand Resistance | 输入-输出 I/P-O/P | DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH) |
|  | 输入-大地 I/P-FG | DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH) |
|  | 输出-大地 O/P-FG | DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH) |
| 泄露电流 Leakage Current | L、N-外壳/L、N-Case | 3.5mA Max |
|  | L、N-PE/L、N-PE | 3.5mA Max |
| 接地阻抗 PE Resistance | PE-外壳/PE-Case | < 0.1Ohm |
| 污染等级 Pollution Level | EN50178 | 2级 |
| 设计标准 Design standards | UL508 工业控制类 |  |
|  | EN60950-1资讯类 |  |
|  | UL1310 Class2类电源 | / |
|  | EN60335-1家电类 |  |
|  | EN61347-1灯具类 | / |
|  | IEC60601-1医疗类 | / |

1) 标准A：规格界限内正常性能Criteria A: Normal performance within the specification limits

2) 标准B：可自行恢复的临时性退化或功能丧失Criteria B: Temporary degradation or loss of function which is self-recoverable

3) 不对称：共模（线对地）Asymmetrical: Common mode (Line to earth)

4) 对称：差模（线对线）Symmetrical: Differential mode (Line to line)

5) ” / ” ：不符合项Non-conformance

电磁兼容Electromagnetic Compatibility

| 项目 Item | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Conditions |
| --- | --- | --- |
| 静电ESD Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 GB17626-2 | Level 4 Criteria A1)；Air Discharge: 8kV；Contact Discharge: 4kV |
| 射频辐射RS Radiated Field | IEC 61000-4-3 GB17626-3 | Level 3 Criteria A1)；80MHz-1GHz, 3V/M, 80% modulation (1kHz)； 1.4GHz-2GHz, 3V/M, 80% modulation (1KHz)； 2GHz-2.7GHz, 3V/M, 80% modulation (1KHz) |
| 脉冲杂讯EFT Electrical Fast Transient / Burst | IEC 61000-4-4 GB17626-4 | AC Power Port ＋／－1kV Signal Ports and Telecommunication Ports 0.5kV |
| 雷击 Surge | IEC 61000-4-5 GB17626-5 | Level 4 Criteria A1)； Common Mode3): 2kV；Differential Mode4): 1kV |
| 射频传导 Conducted | IEC 61000-4-6 GB17626-6 | Level 3 Criteria A1) 150kHz-80MHz, 3Vms，80% modulation (1kHz) |
| 电源磁场 Power Frequency Magnetic Fields | IEC 61000-4-8 GB17626-8 | Criteria A1) 1A/Meter（3A/Meter） |
| 电压瞬断 Voltage Dips and Interruptions | IEC 61000-4-11 GB17626-11 | 0% of 100Vac 40% of 100Vac 70% of 100Vac 0% of 100Vac 0% of 240Vac 40% of 240Vac 70% of 240Vac 0% of 240Vac; 0Vac, 20ms 40Vac, 200ms 70Vac, 500ms 0Vac, 5000ms 0Vac, 20ms 96Vac, 200ms 168Vac, 500ms 0Vac, 5000ms; Criteria A1) Criteria A1) Criteria A1) Criteria B2) Criteria A1) Criteria A1) Criteria A1) Criteria B2). |
| 低能量脉冲 Low Energy Pulse Test (Ring Wave) | IEC 61000-4-12 GB17626-12 | Level3 Criteria B1） |
| 谐波 Harmonic Current Emission | EN61000-3-2:2014 GB17625.1 | Class A |
| 电磁耐受标准 Immunity Generic Standards |  | EN 55024,GB17618资讯类 |
|  |  | EN55014-2家电类 |
|  | /5) | EN60601-1-2医疗类 |
|  | /5) | EN61547灯具类 |
|  |  | EN61000-6-1,EN50082-1,GB/T17799-1轻工业环境 |
|  |  | EN 61000-6-2,EN55082-2,GB/T17799-2工业环境 |
| 传导和辐射通用标准 CE&RE |  | GB9254, CISPR 32, EN 55032 ：Class B 资讯类 |
|  | /5) | GB4824, CISPR 11, EN 55011 ：Class B 医疗类 |
|  | /5) | GB17743，EN55015，CISPR15：Class B 灯具类 |
|  |  | GB4343-1, CISPR14，EN55014-1：Class B 家电类 |
|  |  | EN 61000-6-3，FCC Title 47, EN55011：Class B 工控类 |
| 电压波动和闪烁 Voltage Fluctuation and Flicker | EN61000-3-3:2013 /GB17625.2 |  |
| 测试标准 Supply for General | EN 61204-3 |  |

1) 标准A：规格界限内正常性能Criteria A: Normal performance within the specification limits

2) 标准B：可自行恢复的临时性退化或功能丧失Criteria B: Temporary degradation or loss of function which is self-recoverable

3) 不对称：共模（线对地）Asymmetrical: Common mode (Line to earth)

4) 对称：差模（线对线）Symmetrical: Differential mode (Line to line)

5) ” / ” ：不符合项Non-conformance

6) 电源应视为系统内元件的一部分，需结合终端设备进行EMC确认Power should be considered part of the element within the system, to be combined with the terminal device EMC acknowledgment;

可靠性数据Reliability

| 项目 Item | 数据 Data | 测试条件 Test Conditions |
| --- | --- | --- |
| 产品老化 Burn-in | 100% | 230Va（50Hz），满载, 40℃，4小时 |
| 平均无故障时间 MTBF | 400,000 Hours | 230Vac ,100% Load,25℃，MIL HDBK 217F 230Vac，满载，25℃，MIL HDBK 217F |
| 质保 Warranty period | 3年 | 40℃，230Vac，80% Load，24小时工作 |
| 设计使用寿命 Design Service life | / | 此项依据实际使用条件推算 This calculated based on the actual conditions of use |

结构与安装Mechanical Installation

| 项目 Item | 数据 Data | 备注 Note |
| --- | --- | --- |
| 尺寸mm（长宽高） Size | 99 * 82* 30 | 外形尺寸 |
| 重量Kg Weight | 0.20 |  |
| 安装方式 Installation | 平板式安装 mounted on 35mm DIN rails |  |
| 输入端子 Input Terminal | 脚距9.5mm，3位 Pitch=9.5mm, 3pin | 最大扭矩1.2N.M 温度范围-40℃~+105℃ 横截面 AWG 22 ... 12 |
|  | 1 PIN---AC(L) |  |
|  | 2 PIN---AC(N) |  |
|  | 3 PIN---FG |  |
| 输出端子 Output Terminal | 脚距9.5mm，2位/Pitch=9.5mm, 2pin | 最大扭矩1.2N.M 温度范围-40℃~+105℃ 横截面 AWG 22 ... 12 |
|  | 4 PIN--- -V |  |
|  | 5 PIN--- +V |  |

附件（产品安装示意图、放置示意图、标签图、降额曲线、串联接线图）

Appendix(Product assembly/ Standard Mounting/ Label/ Derating Curve/ Series Connection Diagram)

- 产品安装示意图  Product assembly

说明：

Introductions:

A：客户安装孔，其中螺纹孔处安装螺钉在电源内不超过4mm。

A:Here is the mounting hole for customer,the screw is locked into the power supply section and can not exceed 4mm inwards.

B：建议扭矩:M3.0螺钉<0.75 N·m；M4.0螺钉<0.8 N·m。

B:Suggested tightening torque:M3.0 screw < 0.75 N·m;M4.0 screw < 0.8 N·m.

C：标签粘贴处，按照规格书要求在标签上注明型号名称、输入电压范围、额定输出电压和最大输出电流。

C:Here is label location,it should be marked with model#,I/P voltage range,rated O/P voltage and maximum O/P current according to the specification.

D：未注明公差±0.3mm。

D:Tolerance unmarked here,generally ±0.3mm.

- 放置示意图Standard Mounting

- 标签图Label：略Ellipsis

- 降额曲线Derating curve：

- 串联接线图Series Connection Diagram：