[image: image2.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.





          产品规格书
Products Specification

产品名称 Title:    开关电源  Switching Power Supply  
产品型号 Model:             EST-50T-01              

       设计号 Design NO:         ECU2.932.11301            
	      日期Date
	2019-3-1

	      版本Rev
	A00

	      设计Designed
	王东楼

	  审核Checked
	

	      批准Approved
	


地址：安徽省合肥市蜀山区淠河路88号

ADD：No 88 Pihe road P.O BOX 9023-20,Hefei China
电话：+86-400-665-9997

TEL：+86-400-665-9997

传真：+86-551-65324417 转0

FAX：+86-551-65324417 ext 0

邮箱：sales@ecu.com.cn
E-mail：sales@ecu.com.cn 

网址：//www.ecu.com.cn

       http://www.ecu.com.cn
     版本更改记录 Revisions

	版本

Rev
	日期

Date
	                     更改说明

                   Description
	     核准

  Approved

	A00
	2019-3-1
	 第一次发行First Issue
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

11.产品功能描述


12.基本参数


13.技术特性


13-1 输入特性


23-2 输出特性


23-3 工作状态信号输出功能


23-4 保护功能


33-5 绝缘性能


3-6 安规要求
4
3-7可靠性
4
3-8其他
4
44.环境要求


5.机械规格
5
5-1 产品尺寸
5
5-2 产品重量
5
5-3 产品装配示意图
5
5-4 输入/输出插座
5

1.产品功能描述 

1. 该款定制类电源是我司消防系列电源的其中一款。本款电源具有可靠性高，保护功能完整，安装运行维护方便等优点；
2. 满足GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014中对电源的部分要求；

3. 输出主电故障、备电故障两个工作状态信号；

4. 具有3路输出，具备输出过载、短路保护功能；
5. 主备电无缝切换；

6. 完善的电池充放电管理，均充浮充两段式充电方式，备电过放电切断保护；

7. 备电反接保护功能；
8. 备电单投功能。

	名称
	输出电压
	输出电流范围
	额定输出电流
	额定功率
	纹波电压

	输出1
	12V-13.8V
	0~2A
	2A
	28W
	≤150mVp-p(1%)

	输出2
	5V
	0~2A
	2A
	10W
	≤100mVp-p(2%)


2.基本参数

输出3路分别为2路直流输出和1路电池充电输出，分别如下：

输出1/输出2参数

备注：输出1尖峰≤输出电压的2%

      输出2尖峰≤输出电压的3%

电池充电参数
	名称
	充电电压范围
	充电电流范围
	恒流充电电流
	浮充电压
	额定功率

	电池充电
	8.5~13.8V
	0~0.6A
	0.4A~0.6A
	13.5V±0.8V
	7W


注:输出纹波噪声测试条件 DC output ripple & noise test conditions

使用12英寸（300mm）的双绞线将电源连接至负载，同时在负载端并联0.1uF和47uF电容。

12”（300mm）of twisted load cables,paralleled 0.1uF ceramic and 47uF electrolytic placed across the terminals at the load.

2)示波器须设置在20M赫兹带宽，在负载端进行测试。
 Scope probe,20MHz bandwidth-limited,placed across the terminals at the load.

3.技术特性 

3-1 输入特性

	项目
	单位
	最小值
	额定值
	最大值
	备注

	输入电压
	Vac
	176
	220
	264
	

	输入频率
	Hz
	47~63
	

	输入电流
	A
	/
	/
	2
	220Vac,满载

	输入冲击电流
	A
	/
	/
	50
	220Vac,满载,冷启动 

	效率
	%
	/
	70
	/
	220Vac/50Hz, 满载 


注：效率为在不充电情况下老化30min后测量值。
3-2 输出特性

	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	输出1


	输出电压
	V
	12
	13
	13.8
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	2
	

	
	纹波电压
	mV
	/
	/
	150
	输出纹波噪声测试条件 

	输出2
	输出电压
	V
	4.8
	5.0
	5.2
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	2
	

	
	纹波电压
	mV
	/
	/
	100
	输出纹波噪声测试条件 

	输出1
输出2
	负载调整率(V2)
	%
	/
	±2
	/
	

	
	输入电压调整率
	%
	/
	±2
	/
	

	
	开机延迟时间
	ms
	/
	/
	3000
	220Vac/50Hz, 满载

	
	上升时间
	ms
	/
	/
	200
	输出从10%上升到90%的时间

	
	过冲响应
	%
	/
	/
	±10
	开关机时 

	电池充电
	输出电压
	V
	8.5
	/
	13.8
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	0.6
	

	
	恒流充电电流
	A
	0.4
	/
	0.6
	      

	
	浮充电压
	V
	12.2
	13.5
	13.8
	     

	电池欠压保护后泄漏电流
	uA
	≤500
	


注：交流市电称为主电，电池称为备电。

3-3 工作状态信号输出功能 
工作状态信号与5V共地，高电平（4.0~5.3V）有效，低电平≤0.8V，输出状态信号特性如下：

BF-备电故障信号：当备电正常工作时，该信号输出为低电平；主电工作情况下，当备电发生欠压、短路、断电（线）等原因而不能提供输出时，或备电工作情况下，备电电压低于11V±0.5V时，该输出为高电平（4.0V~5.3V）的故障信号。

MF-主电故障信号：当主电正常工作时，该信号输出为低电平；当交流220V交流输入电压低于160±15V，断电等原因而不能提供交流电源时，该信号输出为高电平。

3-4 保护及报警功能 

	项目
	技术要求
	注释

	短路保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	输出1过流保护 
	110%~300%I1
	输入AC220V，输出2满载，12V电池接入充电情况下测试，电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	输出2过流保护 
	110%~300%I2
	输出1满载情况下测试，电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	输出1/2短路保护
	/
	短路发生后，故障移出后,电源自动恢复。

	电池接线口短路保护
	/
	故障移出后，不损坏器件，电池正常供电。

	电池防反接保护
	/
	故障移出后，不损坏器件，电池正常供电。

	电池接地保护
	/
	电池正负端子接电源机壳或大地时，不损坏电源。

	电池欠压切断保护
	10V±0.5V
	电池电压降到10V±0.5V时，电源切断电池放电回路，防止电池过放电而损坏。


3-5 绝缘性能 
	项目
	测试方法
	测试条件

	绝缘电压
	I/P-FG
	1500VAC 60s. ＜5mA

	
	O/P-FG
	500VAC 60s. ＜5mA

	绝缘阻抗
	I/P-FG
	＞50MΩ，500VDC,1分钟（25℃）

	
	O/P-FG
	＞20MΩ，500VDC,1分钟（25℃）


3-6 安规要求

安规&电磁兼容 

电源设计满足下列规则:
GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014。

	项目
	名称
	测试条件

	浪涌抗扰度
	主电输入
	线对线±1.1 kV，5次

	
	
	线对地±2.2 kV，5次

	
	输出1/2
	线对地±1.1kV，5次

	电快速瞬变脉冲群
	主电输入
	±1kV，重复频率5kHz，1分钟/次

	
	输出1/2
	±1kV，重复频率5kHz，1分钟/次

	静电放电抗扰度
	接触放电：±6 kV，放电间隔≥1次/s，放电次数10次

	射频电磁场辐射抗扰度
	频率：80~1000MHz, 场强10V/m, 调制幅度80%AM(1KHz)

	射频场感应传导骚扰抗扰度
	频率：150 KHz ~80MHz, 电压140dB/uV, 调制幅度80%AM(1KHz)


3-7 可靠性 
电源老化 ：电源在输入 220Vac(50Hz) ,输出满载,温度40℃±5℃条件下;4小时老化测试.
MTBF：大于200,000小时，MTBF在220Vac、25℃时测得与计算。
3-8其他

符合 RoHs6
4.环境要求 
	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	温度


	℃
	-5
	25
	45
	工作温度

	
	
	-40
	25
	70
	贮藏温度

	相对湿度


	RH
	20%
	/
	96%
	工作湿度

	
	
	10%
	/
	95%
	贮藏湿度

	冷却方式


	自然冷却 


5.机械规格

5-1 产品尺寸 

尺寸：长毫米*宽毫米*厚毫米; 
140mm*90mm*40mm

5-2 产品重量

重量：≤0.5Kg
5-3 产品示意图

[image: image1.png]— )
(= — ®
@ = @ =R 4
& @ @ ¥ F
—
0] — < ]
140£1
5 130 4-R2.25
/
—— , . 15—
:
i &m mEe D o =N @] § 3
& 5\ |€F® EE D C T | L —— S
\ OTOTD &
arD| ¥ =
o) &
>/ PE =
B
S —
T T





5-4 输入/输出插座 
A、 交流输入接口（脚距10mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	交流输入
	1
	L
	火线L

	
	2
	N
	零线N

	
	3
	PE
	大地


主电开关控制交流市电通断

B 、直流和故障信号输出接口 （脚距5.08mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	直流输出
	1
	输出V1+
	输出1正端

	
	2
	输出V1-
	输出1负端

	
	3
	输出V2+
	输出2正端

	
	4
	输出V2-
	输出2正端

	
	5
	BF
	BF（备电故障信号）

	
	6
	MF
	MF（主电故障信号）


C、电池输入接口（2P，脚距5.08mm）

	接口名称
	序号
	定义

	电池输入
	1
	BAT+
	电池正端

	
	2
	BAT-
	电池负端


备电开关控电池通断


[image: image2.jpg][image: image3.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.



