[image: image3.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.





          产品规格书
Products Specification

产品名称 Title:    开关电源  Switching Power Supply  
产品型号 Model:             EST-150T-01              
       设计号 Design NO:         ECU2.932.10799           
	      日期Date
	2018-6-19

	      版本Rev
	A00

	      设计Designed
	虞文汉

	  审核Checked
	

	      批准Approved
	


地址：安徽省合肥市蜀山区淠河路88号

ADD：No.88 Pihe road P.O BOX 9023-20,Hefei China
电话：+86-400-665-9997

TEL：+86-400-665-9997

传真：+86-551-65324417 转0

FAX：+86-551-65324417 ext 0

邮箱：sales@ecu.com.cn
E-mail：sales@ecu.com.cn 

网址：//www.ecu.com.cn

http://www.ecu.com.cn
     版本更改记录 Revisions

	版本

Rev
	日期

Date
	                     更改说明

                   Description
	     核准

  Approved

	A00
	2018-6-19
	 第一次发行First Issue
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

11.产品功能描述


12.基本参数


13.技术特性


13-1 输入特性


23-2 输出特性


33-3 RS485通讯


33-4 保护及报警功能


43-5 绝缘性能


43-6 安规要求


43-8其他


54.环境要求


55.机械规格


55-1 产品尺寸


55-2 产品重量


55-3 产品示意图


65-4降额曲线


65-5 输入/输出插座




1.产品功能描述 
1. 该款定制类电源是我司消防系列电源的其中一款。本款电源具有体积小，可靠性高，保护功能完整，安装运行维护方便等优点。
2. 满足GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014中对电源的要求。
3. 具有3路独立输出，每路具有独立的输出过载、短路保护功能，具有交流输入欠压保护。
4. 主备电无缝切换。
5. 具有RS485通讯功能。
6. 容性负载大于等于10000uF。
7. 可长期工作于280V输入电压，300-420V输入电压可保护并报警。

8. 备电单投功能。
	名称
	输出电压
	输出电流范围
	额定输出电流
	额定功率
	纹波电压

	输出1
	25.5V
	0~3A
	3A
	76.5W
	250mVp-p

	输出2
	25.5V
	0~2A
	2A
	51W
	250mVp-p


2.基本参数

输出3路分别为2路直流输出和一路电池充电输出，3路输出完全独立且隔离，分别如下：
输出1/输出2参数
电池充电参数
	名称
	充电电压范围
	充电电流范围
	恒流充电电流
	浮充电压
	额定功率

	电池充电
	18~27.7V
	0~0.6A
	0.6A
	27.2V±0.5V
	41W


备注: 输出纹波噪声测试条件 

1)示波器须设置在20M赫兹带宽. 

2)输出时须将0.1UF的陶瓷电容和47UF的电解电容并联
3.技术特性 

3-1 输入特性

	项目
	单位
	最小值
	额定值
	最大值
	备注

	输入电压
	Vac
	187
	220
	264
	300-420V输入电压可保护并报警

	输入频率
	Hz
	47~63
	

	输入电流
	A
	/
	/
	2.0
	187Vac,满载

	
	
	
	
	1.5
	220Vac,满载

	输入冲击电流
	A
	/
	/
	35
	187Vac,满载,冷启动 

	
	
	
	
	50
	220Vac,满载,冷启动 

	效率
	%
	87
	88
	/
	220Vac/50Hz, 
输出1输出2满载，不充电状态

	功率因数
	/
	/
	0.5
	/
	220Vac, 满载 

	输入保险
	T4A/250Vac


注：效率为在不充电情况下烧机30min后测量值，
3-2 输出特性

	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	输出1
	输出电压
	V
	24.5
	25.5
	26.5
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	3
	

	
	纹波电压
	mV
	/
	/
	250
	输出纹波噪声测试条件 

	输出2
	输出电压
	V
	24.5
	25.5
	26.5
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	2
	

	
	纹波电压
	mV
	/
	/
	250
	输出纹波噪声测试条件 

	输出1
输出2
	负载调整率
	%
	/
	±2
	/
	

	
	输入电压调整率
	%
	/
	±1
	/
	

	
	开机延迟时间
	ms
	/
	/
	2000
	230Vac/50Hz, 满载

	
	上升时间
	ms
	/
	/
	200
	输出从10%上升到90%的时间

	
	过冲响应
	%
	/
	/
	±5
	开关机时 

	电池充电
	输出电压
	V
	18
	/
	27.7
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	0.6
	

	
	恒流充电电流
	A
	/
	/
	0.6
	

	
	浮充电压
	V
	/
	27.2
	27.7
	27.2V进入浮充

	
	纹波电流
	mA
	/
	/
	150
	

	主电切换至备电的电压值
	V
	132
	160
	187
	主电转入备电的转换电压应在额定电压的60%—85%范围内， 不应出现继电器多次跳动等切换现象。

	备电切换至主电时主电电压值
	V
	≤187
	备电转入主电的转换电压不应大于额定电压的85%

	备电保险丝
	A
	7.5A
	

	电池欠压保护后泄漏电流
	uA
	<200
	


注：交流市电称为主电，电池称为备电。
3-3 RS485通讯 
1.电源需检测主电电压、备电电压、输出1电压、输出1电流、单节电池电压并设工作模式标志位和故障标志，对其巡检时将相关信息返回（具体见通信协议）。
  2.通讯协议：见附件
3-4 保护及报警功能 

	项目
	技术要求
	注释

	短路保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复，短路保护输出1输出2互不影响。

	输出1过流保护 
	110%~150%Io1
	电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	输出2过流保护
	110%~150%Io2
	电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	过压保护
	120~150%Uo
	电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	交流欠压保护
	170V±15V
	交流市电小于170Vac时，电源保护无输出，重新接入正常电压后自动恢复。

	交流过压保护
	300V-420V
	交流市电大于300Vac时，电源保护无输出并报警，重新接入正常电压后自动恢复。

	电池接线口短路保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	电池防反接保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	电池接地保护
	/
	电池正负端子接电源机壳或大地时，不损坏电源。

	电池欠压保护
	21V±1V
	电池电压降到21V时，电源切断电池放电回路，防止电池过放电而损坏

	备电欠压报警
	
	备电电压低于21V±1V时，输出备电欠压命令

	备电故障报警
	
	主电工作情况下，当备电发生欠压（≤18V）、短路、断电（线）等原因而不能提供输出时，输出备电故障命令

	主电故障报警
	
	当主电因欠压（电压低于170V±15V）、断电等原因不能提供交流电源时，输出主电故障命令


注： 通讯可传输电池实时电压数据，可通过串口命令关断交流电给电池供电，关断交流电供电时，应继续检测交流电状态，交流电异常时仍可以报主电故障。

以上短路、过流、过压保护对所有输出均相互独立，互不影响。
3-5 绝缘性能 
	项目
	测试方法
	测试条件

	绝缘电压
	I/P-FG
	1500VAC 60s. ≤5mA

	
	O/P-FG
	500VAC 60s. ≤5mA

	绝缘阻抗
	I/P-FG
	≥100MΩ，500VDC,1分钟（25℃）

	
	O/P-FG
	≥100MΩ，500VDC,1分钟（25℃）


3-6 安规要求
安规&电磁兼容 

电源设计满足下列规则:
GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014。
	项目
	名称
	测试条件

	浪涌抗扰度
	主电输入
	线对线±1.1 kV，5次

	
	
	线对地±2.2 kV，5次

	
	输出1
	线对地±1.1kV，5次

	电快速瞬变脉冲群
	主电输入
	±2kV，重复频率2.5kHz，1分钟/次

	
	输出1
	±1kV，重复频率5kHz，1分钟/次

	静电放电抗扰度
	接触放电：±6 kV，放电间隔≥1次/s，放电次数10次

	射频电磁场辐射抗扰度
	频率：80~1000MHz, 场强10V/m, 调制幅度80%AM(1KHz)

	射频场感应传导骚扰抗扰度
	频率：150 KHz ~80MHz, 电压140dB/uV, 调制幅度80%AM(1KHz)


3-7 可靠性 
电源老化 ：电源在输入 230Vac(50Hz) ,输出满载,温度40℃±5℃条件下;4小时老化测试.
MTBF：大于200,000小时，MTBF在220Vac、25℃时测得与计算。
3-8其他

符合 RoHs6
4.环境要求 
	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	温度


	℃
	-10
	25
	45
	工作温度

	
	
	-40
	25
	70
	贮藏温度

	相对湿度


	RH
	20%
	/
	96%
	工作湿度

	
	
	10%
	/
	95%
	贮藏湿度

	冷却方式


	自然冷却 


5.机械规格

5-1 产品尺寸 

尺寸：长175毫米*宽101毫米*厚60毫米; 
5-2 产品重量

重量：0.7Kg

5-3 产品示意图 
见图1（下页）
5-4降额曲线
[image: image1.png]Load(%)

Tempeture('C)

70




[image: image2.png]@

FRRCEEI RS, r—giﬂ
H e aesaesa—> I
I S X x: ="

=] g

E
|

Seaw

,@

+R223





图1

5-5 输入/输出插座 
A、 交流输入接口（脚距9.5mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	交流输入
	1
	L
	火线L

	
	2
	N
	零线N

	
	3
	PE
	大地


开关K1控制交流市电（主电）通断，交流输入保险丝4A
B 、直流输出接口 （脚距7.62mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	直流输出
	1
	备电+
	电池正端

	
	2
	备电-
	电池负端

	
	3
	输出V1+
	输出1正端

	
	4
	输出V1-
	输出1负端

	
	5
	输出V2+
	输出2正端

	
	6
	输出V2-
	输出2正端


    开关K2控制电池（备电）通断，输入保险丝7.5A
C、RS485接口（3P，脚距2.54mm）
	接口名称
	序号
	定义

	RS485
接口
信号
	1
	485A

	
	2
	485B

	
	3
	GND


    注：详细请参考通讯协议
附件：通讯协议

1、 通讯方式：
1. 半双工通信，RS485接口，TTL电平。

2. 波特率为19200bit/s，8位数据，无校验，1位停止位。

2、 数据包格式：

电源发送：

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	68H
	09
	09
	68H
	FFH
	FFH
	0
	0
	0
	10H
	命令
	01
	数据   信息
	校验和
	16H


控制器发送：

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	68H
	09
	09
	68H
	0
	0
	FFH
	FFH
	0
	10H
	命令
	01
	数据   信息
	校验和
	16H


每个数字序号偏移所示均占一个字节（8bit）。

校验和：1字节，从偏移4开始到校验和字节前的所有数据的算术校验和。

3、 命令及相应数据信息：

	命令
	说明
	数据信息
	方向
	应答
	备注

	240
	电源状态上报
	电源状态，见“电源状态表”
	电源->控制器
	无
	控制器发查询或其它命令时上传，电源不主动上传

	241
	电源状态查询
	0
	控制器->电源
	240命令
	控制器主动查询（电源回240命令）

	242
	电池电压查询
	0
	控制器->电源
	243命令
	控制器主动查询（电源回243命令）

	243
	电池电压数据上报
	电池电压数据，8bit。可将8V（20V-28V）作为量纲，转化为8bit数据。也可将电源AD采到的数据透明上传
	电源->控制器
	无
	收到控制器242命令后返回此数据

	244
	主动关断
	0
	控制器->电源
	240命令
	此时不报主电故障。如果备电正常，则关闭主电，报主电关断状态；如果备电欠压或备电关闭（故障），则不关闭主电，报主电打开状态。

	245
	主电打开
	0
	控制器->电源
	240命令
	

	246
	关断全部输出
	0
	控制器->电源
	无
	电源收到命令后启动蜂鸣器，并关闭24V输出，直到备电关断。

	250
	应答包（ACK）
	0
	应答方发送
	无
	接收校验正确（目前用不到）

	250
	应答包（NCK）
	0
	应答方发送
	无
	接收方校验不正确


1. 发送方发送完数据包，接收方如果校验正确，则返回相应的数据包；若接收方校验不正确则返回NAK(251)。

2. 目前电源不主动发送命令，只收到控制器命令后回复相应命令或数据。

3. 发送端本次发送不成功（收到NCK）或在5S内等不到应答包，则认为本次通讯不成功。
当连续三次发送不成功时，在没有别的发送任务时对其定时（30S）发送。

4. 发送端本次发送成功，并收到应答包，说明此信息已成功发送。

5. 在备电关闭或备电欠压的情况下，电源收到244命令后不关断主电，回复240命令，状态是主电未关断（bit7=0）。

4、 电源状态表：

	位号
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	含义
	预留
	主电关断（控制器控制）
	电池充电
	主电欠压
	主电过压
	备电欠压
	主电故障
	备电故障

	0时意义
	
	主电未   关断
	电池未  充电
	主电未 欠压
	主电未 过压
	备电未 欠压
	主电未 故障
	备电未 故障

	1时意义
	
	主电已   关断
	电池正 在充电
	主电欠压
	主电过压
	备电欠压
	主电故障
	备电故障



[image: image3.jpg][image: image4.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.



