[image: image2.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.





          产品规格书
Products Specification

产品名称 Title:    开关电源  Switching Power Supply  
产品型号 Model:             EST-300D-01              

       设计号 Design NO:         ECU2.939.10077              
	      日期Date
	2017-6-21

	      版本Rev
	A00

	      设计Designed
	王东楼

	  审核Checked
	

	      批准Approved
	


地址：安徽省合肥市蜀山区淠河路88号

ADD：No 88 Pihe road P.O BOX 9023-20,Hefei China
电话：+86-400-665-9997

TEL：+86-400-665-9997

传真：+86-551-65324417 转0

FAX：+86-551-65324417 ext 0

邮箱：sales@ecu.com.cn
E-mail：sales@ecu.com.cn 

网址：//www.ecu.com.cn

       http://www.ecu.com.cn
     版本更改记录 Revisions

	版本

Rev
	日期

Date
	                     更改说明

                   Description
	     核准

  Approved

	A00
	2017-6-21
	 第一次发行First Issue
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

11.产品功能描述


12.基本参数


13.技术特性


13-1 输入特性


23-2 输出特性


23-3 面板信号显示


23-4 保护功能


33-5 绝缘性能


3-6 安规要求
4
3-7可靠性
4
3-8其他
4
44.环境要求


5.机械规格
5
5-1 产品尺寸
5
5-2 产品重量
5
5-3 产品装配示意图
5
5-4 输入/输出插座
5

1.产品功能描述 

1. 该款定制类电源是我司消防系列电源的其中一款。本款电源超薄设计，可靠性高，保护功能完整，安装运行维护方便等优点。
2. 满足GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014中对电源的部分要求。

3. 具有2路输出，具备输出过载、短路保护功能，具有交流输入欠压保护等。

4. 主备电无缝切换。

5. 容性负载大于等于10000uF。

6. 可长期工作于280V输入电压，285-380V输入电压可保护并报警。

7. 备电单投功能。

	名称
	输出电压
	输出电流范围
	额定输出电流
	额定功率
	纹波电压

	输出1/输出2
	26.4V
	0~10A
	10A
	264W
	264mVp-p


2.基本参数

输出1和输出2在电源内部并联，采用电池供电时，输出1、2为电池电压输出，分别如下：

输出1/输出2参数

备注：尖峰≤输出电压的2%
电池充电参数
	名称
	充电电压范围
	充电电流范围
	恒流充电电流
	浮充电压
	额定功率

	电池充电
	18~28V
	0~1.1A
	0.7A~1.1A
	27.2V±0.8V
	30W


备注: 输出纹波噪声测试条件 

1)示波器须设置在20M赫兹带宽. 

2)输出时须将0.1UF的陶瓷电容和47UF的电解电容并联

3.技术特性 

3-1 输入特性

	项目
	单位
	最小值
	额定值
	最大值
	备注

	输入电压
	Vac
	187
	220
	242
	285V~380V输入电压可保护并报警

	输入频率
	Hz
	47~63
	

	输入电流
	A
	/
	/
	4.5
	187Vac,满载

	
	
	
	
	3.5
	220Vac,满载

	输入冲击电流
	A
	/
	/
	60
	220Vac,满载,冷启动 

	效率
	%
	/
	87
	/
	220Vac/50Hz, 满载 

	功率因数
	/
	/
	0.5
	/
	220Vac, 满载 


注：效率为在不充电情况下老化30min后测量值。
3-2 输出特性

	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	输出1

输出2
	输出电压
	V
	24
	26.4
	27.2
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	10
	

	
	纹波电压
	mV
	/
	/
	264
	输出纹波噪声测试条件 

	输出1
输出2
	负载调整率
	%
	/
	±1
	/
	

	
	输入电压调整率
	%
	/
	±1
	/
	

	
	开机延迟时间
	ms
	/
	/
	3000
	220Vac/50Hz, 满载

	
	上升时间
	ms
	/
	/
	200
	输出从10%上升到90%的时间

	
	过冲响应
	%
	/
	/
	±5
	开关机时 

	电池充电
	输出电压
	V
	18
	/
	28
	

	
	输出电流
	A
	0
	/
	1.1
	

	
	恒流充电电流
	A
	0.7
	/
	1.1
	        0.7A~1.1A

	
	浮充电压
	V
	26.4
	27.2
	28
	       27.2V±0.8V

	主电切换至备电的电压值
	V
	132
	160
	187
	主电转入备电的转换电压应在额定电压的60%—85%范围内

	备电切换至主电时主电电压值
	V
	187
	/
	264
	备电转入主电的转换电压不应大于额定电压的85%

	电池欠压保护后泄漏电流
	uA
	≤500
	


注：交流市电称为主电，电池称为备电。

3-3 面板信号显示 
1、主电工作：指有满足要求的AC220V交流电源输入，系统处于正常工作输出状态。

2、备电工作：指AC220V交流输入电压低于AC170±15V以下，备电经系统控制，单独向负载供电的工作状态。

3、主电故障：指主电工作状态时AC220V交流输入电压的有效值低于AC170±15V的情况。

4、备电故障：指本系统与备电间的连接线发生短路或断路的情况。

5、备电欠压：指备电工作状态时，备电电压低于DC22.0±1.0V的情况。

6、充电状态：指本系统内的充电器处于充电工作状态的情况。

3-4 保护及报警功能 

	项目
	技术要求
	注释

	短路保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	输出1/2过流保护 
	110%~150%Io
	电源进入打嗝状态时，故障移出后,电源自动恢复。

	输出过压保护
	120~150%Uo
	过压发生后，必须重新启动才能恢复。

	交流欠压保护
	170V±15V
	交流市电较低时，电源保护无输出，重新接入正常电压后自动恢复。

	交流过压保护
	285V-380V
	交流市电大于285Vac时，电源保护无输出并报警，重新接入正常电压后自动恢复。

	电池接线口短路保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	电池防反接保护
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

	电池接地保护
	/
	电池正负端子接电源机壳或大地时，不损坏电源。

	电池欠压保护
	21V±1V
	电池电压降到21V±1V时，电源切断电池放电回路并报警，防止电池过放电而损坏。

	蜂鸣器告警
	/
	电池欠压保护使电源切断放电回路时，蜂鸣器告警2.0±1小时。


3-5 绝缘性能 
	项目
	测试方法
	测试条件

	绝缘电压
	I/P-FG
	1500VAC 60s. ≤5mA

	
	O/P-FG
	500VAC 60s. ≤10mA

	绝缘阻抗
	I/P-FG
	≥50MΩ，500VDC,1分钟（25℃）

	
	O/P-FG
	≥20MΩ，500VDC,1分钟（25℃）


3-6 安规要求

安规&电磁兼容 

电源设计满足下列规则:
GB4717-2005，GB16806-2006，GB14287.1-2014。

	项目
	名称
	测试条件

	浪涌抗扰度
	主电输入
	线对线±1.1 kV，5次

	
	
	线对地±2.2 kV，5次

	
	输出1/2
	线对地±1.1kV，5次

	电快速瞬变脉冲群
	主电输入
	±2kV，重复频率2.5kHz，1分钟/次

	
	输出1/2
	±1kV，重复频率5kHz，1分钟/次

	静电放电抗扰度
	接触放电：±6 kV，放电间隔≥1次/s，放电次数10次

	射频电磁场辐射抗扰度
	频率：80~1000MHz, 场强10V/m, 调制幅度80%AM(1KHz)

	射频场感应传导骚扰抗扰度
	频率：150 KHz ~80MHz, 电压140dB/uV, 调制幅度80%AM(1KHz)


3-7 可靠性 
电源老化 ：电源在输入 230Vac(50Hz) ,输出满载,温度35℃±5℃条件下;4小时老化测试.
MTBF：大于200,000小时，MTBF在220Vac、25℃时测得与计算。
3-8其他

符合 RoHs6
4.环境要求 
	项目
	单位
	最小值
	典型值
	最大值
	备注

	温度


	℃
	-10
	25
	40
	工作温度

	
	
	-40
	25
	70
	贮藏温度

	相对湿度


	RH
	20%
	/
	96%
	工作湿度

	
	
	10%
	/
	95%
	贮藏湿度

	冷却方式


	自然冷却 


5.机械规格

5-1 产品尺寸 

尺寸：长482.6毫米*宽150.5毫米*厚44.4毫米; 
5-2 产品重量

重量：≤1.5Kg

5-3 产品示意图

[image: image1.png]I

148

150.5

= RAAI
R3.25 FHFEERERALT032
/ o
oo ]
=
3=
Lot

465

482.6





5-4 输入/输出插座 
A、 交流输入接口（脚距10mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	交流输入
	1
	L
	火线L

	
	2
	N
	零线N

	
	3
	PE
	大地


主电开关控制交流市电通断

B 、直流输出接口 （脚距10mm）
	接口名称
	序号
	电路特性
	备注

	直流输出
	1
	备电+
	电池正端

	
	2
	备电-
	电池负端

	
	3
	输出V1+
	输出1正端

	
	4
	输出V1-
	输出1负端

	
	5
	输出V2+
	输出2正端

	
	6
	输出V2-
	输出2正端



[image: image2.jpg][image: image3.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.



